湖州市第三人民医院10KV变配电系统

预防性检测工作标准和清单

一、检测依据

检查并及时处理供配电设备隐患，满足设备在良好的条件下运行，确保设备性能，保证安全运行。预防性试验及年度维护的依据标准如下：

《DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程》；

《Q/GDW 644-2011 配网设备状态检修导则》；

《国家电网公司电力安全工作规程（变电部分）》；

《用电安全导则 GB/T 13869-2017》；

《GB 50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》等国家标准。

二、工作量内容和清单

1.预防性试验和检修工作量清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 4 | 台 | 1600KVA二台1000KVA二台 |
| 2 | 进线计量柜 | 2 | 面 | 10kV |
| 3 | 进线柜 | 2 | 只 |  |
| 4 | 压变柜 | 2 | 只 |  |
| 5 | 变压器出线柜 | 4 | 面 |  |
| 6 | 中压箱 | 4 | 只 |  |
| 7 | 环网站 | 1 | 座 |  |
| 8 | 配电房内电缆 | 现场实际 | 米 |  |
| 9 | 东郊变电站至医院专线电缆 | 2500（具体以现场实际为准） | 米 |  |
| 10 | 南常E54线三院支线电缆 | 2000（具体以现场实际为准） | 米 | 10KV |

2.试验、检修内容

| 序号 | 设备名称 | 检修内容及标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | - 变压器高、低压套管及穿墙套管表面清洁，无破损裂纹、无放电痕迹； - 变压器引线接头，母线及桥架无发热现象； - 电气连接点螺栓检查、紧固，接触面处理； - 变压器预防性试验，本体信号回路校验； - 变压器出线柜继电保护试验。 - 电缆搭接面检查、清灰，用酒精清洗； - 变压器整体清灰、防腐。 - 变压器端子箱二次端子检查、清灰、紧固； - 变压器二次保护、预告信号回路绝缘检查。 |  |
| 2 | 开关柜 | - 真空断路器真空度校验（断路器断口耐压试验）；断路器动作特性试验； - 断路器本体分合闸指示检查； - 引线接头、母线无发热现象； - 各部位螺栓检查、紧固，防腐处理 - 断路器动静触头检查，无发热情况；动静触头啮合情况检查，酌情调整； - 各传动部位检查，酌情润滑； - 开关柜五防装置检查，酌情调整； - 开关柜地刀检查，酌情调整； - 负荷较大的开关柜需测试开关柜回路电阻及断路器接触电阻； - 进线柜、压变柜继电保护试验。 |  |
| 3 | 母线 | - 母线检查、相色漆正常，无开裂、无起层和变色，各部粘贴的示温蜡片无融化现象； - 支持绝缘子检查、清灰，无裂纹； - 母线上各个连接部分的螺栓压接正常，无松动、无过热、无放电等现象； - 母线工作结束后测试母线绝缘电阻。 - 母线交流耐压试验（根据用户需要选做）。 |  |
| 4 | 压变柜 | - 互感器内油位、油味正常，外皮清洁，无渗漏油； - 瓷质部分无破损，无裂纹、无放电闪络痕迹； - 高、低压保险测量，接触良好，无短路和断路现象； - 接地线良好，各部连接牢固，无松动，无过热现象； - 二次小线检查、清灰，紧固； - 预防性试验。 |  |
| 5 | 电缆 | - 电缆头外观检查，无放电、开裂等现象； - 搭接点检查、清灰、紧固，连接正常，无松动、无过热现象，并用专用绝缘清洁剂处理； - 电缆绝缘电阻测试。 |  |
| 6 | 避雷器 | - 避雷器本体检查、瓷质清洁、完整无损、无闪络痕迹； - 导线、接地引下线检查，接触良好、不锈蚀、无烧伤痕迹； - 放电记录器检查、校验、动作指示正确； - 避雷器预防性试验。 |  |
| 7 | 中压箱 环网站 | - 箱内表面清灰，用专用绝缘清洁剂处理； - 接地装置检修、紧固； - 箱内湿度检查、腐蚀情况检查，酌情防腐； - 箱体外观及内部检查，酌情加固； - 电缆绝缘电阻测试； - 电缆外观检查； - 箱内防小动物措施检查，用防火泡泥封堵。 | 5只 |

三．维护验收标准

1.检查维护记录，确认维护内容是否均完成，无遗漏项。

2.确认工作现场是否整洁，是否存留物件等。

3.电气的接零、接地可靠。

4.电气的连接线排列整齐、美观。

5.绝缘电阻值符合要求。

6.活动部件动作灵活、可靠，联锁传动装置动作正确。

7.标志齐全完好、字迹清晰。

8.电气的外观检查完好，绝缘器件无裂纹。

9.维护记录齐全、准确，按规定办理验收手续。

10.维护结束，各运行参数符合标准，投入使用。

11.通电后，设备运行正常，无异常声音、异味等。

四、服务支持

1.电话支持服务

院方对于临时出现的使用、操作和其他非故障类问题，服务方提供7×24小时电话支持服务。

2.现场技术服务

医院设备发生故障或停电等非正常情况，承诺半小时内到达现场进行维修。如需更换备件，保证备品备件更换后的功能适用性。

3.资质要求

作业人员须持有效高压电工证，试验负责人需具备5年以上相关经验。

4.年度维保电气服务

年度维保电器服务主要内容如下：

4.1专线和支线电缆及中压箱、环网站的日常巡检， 2次/月；由专业电气工程师利用专业的仪器设备，对电气运行情况进行检测，并进行评估，及时发现设备缺陷、隐患，并有效处理，避免造成事故，使用户蒙受较大经济损失。

4.2高温期、台风期、冰冻期、高负荷期的特殊性巡视，酌情增加。