七氟丙烷灭火剂瓶组检测及充装项目技术参数

一、服务概况
湖州第三人民医院高低压配电房、病案资料室等处七氟丙烷气体灭火系统瓶组定期检测及充装项目。合计23套钢瓶的检测充装。
根据GB 25201-2010《建筑消防设施的维护管理》的规定：贮存灭火剂和驱动气体的压力容器应按有关气瓶安全监察规程的要求定期进行试验、标识。本项目贮存钢瓶使用年限已临界。需对高压贮存钢瓶定期检测及灭火剂重新充装。
二、相关技术规范标准
1.《气瓶安全技术规程》（TSG 23-2021）
2.《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2017）
3.《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）
4.《气体灭火系统及部件》（GB25972-2010）
5.《钢质无缝气瓶定期检验与评定》（GB/T13004-2016）
6.《钢质焊接气瓶定期检验与评定》（GB13075-2016）
三、技术要求
1.检测内容：气体灭火系统瓶组检测和充装包含：
（1）瓶组外观检查、压力检测、密封性测试、灭火剂充装量检测、瓶头阀试验等。
（2）瓶组称重、气体分析、钢瓶内部处理、阀门维护、瓶组组装、灭火剂充装、瓶组气密性试验。
（3）检测充装整个过程完成后，瓶组做测漏试验，钢瓶瓶身敲《合格钢印》并粘贴《合格标识》，出具国家认可的检测报告。
2.检测及服务要求：
（1）检测服务期限：自合同签订之日起，10天内完成检测并出示合格的检测报告。
（2）气体灭火系统瓶组必须采用钢制框架篮进行运输，并做好防倾倒措施，严禁用托盘运输，并提供运输所需要的危险品运输资质、钢制框架篮、柔性捆绑带等耗材
（3）未安装电梯需人工搬运，地面及楼梯需铺垫橡胶防护垫。施工期间应注意成品保护，如有损坏地面、墙体、门窗等物体须承担全部责任；施工期间严禁吸烟、擅自动用明火
（4）检测做好原始记录，保证检测质量。自合同签订之日起在10天内出具气体灭火系统瓶组检测报告，并将气体灭火系统瓶组送回指定地点。
（5）各项数据的检测及记录必须真实，报价人对检测结论负责。
（6）检测完成后对钢瓶按相关标准要求充气，确保到达询价人指定地点，气体含量符合国家、地方及行业标准。
（7）项目经理应具备一级注册消防工程师证书，并已注册在投标人公司，拆装人员持有消防设施操作员证，气瓶作业证，项目经理及安全员在施工过程中必须100%到岗。
3.设备的验收
（1）钢瓶的数量、型号、规格，位置和充装压力以及钢瓶的安装质量应符合设计要求，并应符合《气体灭火系统施工及验收规范》的有关规定。
（2）启动瓶的数量和充装压力应符合设计要求和《气体灭火系统施工及验收规范》的有关规定。
（3）电磁阀、瓶组阀等相应气体灭火系统组件应符合《气体灭火系统施工及验收规范》的有关规定。
4.售后服务
（1）报价人应明确承诺其检测产品质保期为三年，质保期从验收合格次日起计算。
（2）在质保期内，若检测项目出现问题，报价人应免费进行重新检测或维修。
（3）报价人应提供检测后的技术咨询服务，解答使用单位关于气体灭火系统瓶组的相关问题。
（4）维修人员必须在接到维修电话后2小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。
（5）质保期内每个季度应进行一次瓶组检查(检查过程需全程录像、录音)。
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