湖州市第三人民医院10KV变配电系统
预防性检测工作标准和清单

一、检测依据
[bookmark: _Toc125164370][bookmark: _Toc124907310][bookmark: _Toc287857272][bookmark: _Toc131302415]检查并及时处理供配电设备隐患，满足设备在良好的条件下运行，确保设备性能，保证安全运行。预防性试验及年度维护的依据标准如下：
《DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程》；
《WS/T 820-2023 医院电力系统消防安全管理标准》；
《GB 50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》；
《GB/T 13869-2017 用电安全导则》；
《WS 434-2013 医院电力系统运行管理》；
《GB 26860-2011 电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》等国家标准。
二、工作量内容和清单         
[bookmark: _Toc287857273][bookmark: _Toc131302416]1.预防性试验和检修工作量清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	变压器
	4
	台
	1600KVA二台1000KVA二台

	2
	进线计量柜
	2
	面
	10kV

	3
	进线柜
	2
	只
	

	4
	压变柜
	2
	只
	

	5
	变压器出线柜
	4
	面
	

	6
	中压箱
	4
	只
	

	7
	环网站
	1
	座
	

	8
	配电房内电缆
	现场实际
	米
	

	9
	东郊变电站至医院专线电缆
	2500（具体以现场实际为准）
	米
	

	10
	南常E54线三院支线电缆
	2000（具体以现场实际为准）
	米
	10KV



2.试验、检修内容
	序号
	设备名称
	检修内容及标准
	备注

	1
	变压器
	1、 变压器高、低压套管及穿墙套管表面清洁，无破损裂纹、无放电痕迹；
2、 变压器引线接头，母线及桥架无发热现象；
3、 电气连接点螺栓检查、紧固，接触面处理；
4、 变压器预防性试验，本体信号回路校验；
5、 变压器出线柜继电保护试验。
6、 电缆搭接面检查、清灰，用酒精清洗；
7、 变压器整体清灰、防腐。
8、 变压器端子箱二次端子检查、清灰、紧固；
9、 变压器二次保护、预告信号回路绝缘检查。
	

	2
	开关柜
	10、 真空断路器真空度校验（断路器断口耐压试验）；断路器动作特性试验；
11、 断路器本体分合闸指示检查；
12、 引线接头、母线无发热现象；
13、 各部位螺栓检查、紧固，防腐处理
14、 断路器动静触头检查，无发热情况；动静触头啮合情况检查，酌情调整；
15、 各传动部位检查，酌情润滑；
16、 开关柜五防装置检查，酌情调整；
17、 开关柜地刀检查，酌情调整；
18、 负荷较大的开关柜需测试开关柜回路电阻及断路器接触电阻；
19、 进线柜、压变柜继电保护试验。
	

	3
	母线
	20、 母线检查、相色漆正常，无开裂、无起层和变色，各部粘贴的示温蜡片无融化现象；
21、 支持绝缘子检查、清灰，无裂纹；
22、 母线上各个连接部分的螺栓压接正常，无松动、无过热、无放电等现象；
23、 母线工作结束后测试母线绝缘电阻。
24、 母线交流耐压试验（根据用户需要选做）。
	

	4
	压变柜
	25、 互感器内油位、油味正常，外皮清洁，无渗漏油；
26、 瓷质部分无破损，无裂纹、无放电闪络痕迹；
27、 高、低压保险测量，接触良好，无短路和断路现象；
28、 接地线良好，各部连接牢固，无松动，无过热现象；
29、 二次小线检查、清灰，紧固；
30、 预防性试验。
	

	5
	电缆
	31、 电缆头外观检查，无放电、开裂等现象；
32、 搭接点检查、清灰、紧固，连接正常，无松动、无过热现象，并用专用绝缘清洁剂处理；
33、 电缆绝缘电阻测试。
	

	6
	避雷器
	34、 避雷器本体检查、瓷质清洁、完整无损、无闪络痕迹；
35、 导线、接地引下线检查，接触良好、不锈蚀、无烧伤痕迹；
36、 放电记录器检查、校验、动作指示正确；
37、 避雷器预防性试验。
	

	7
	中压箱
环网站
	38、 箱内表面清灰，用专用绝缘清洁剂处理；
39、 接地装置检修、紧固；
40、 箱内湿度检查、腐蚀情况检查，酌情防腐；
41、 箱体外观及内部检查，酌情加固；
42、 电缆绝缘电阻测试；
43、 电缆外观检查；
44、 箱内防小动物措施检查，用防火泡泥封堵。
	5只


三．维护验收标准
1.检查维护记录，确认维护内容是否均完成，无遗漏项。
2.确认工作现场是否整洁，是否存留物件等。
3.电气的接零、接地可靠。 
4.电气的连接线排列整齐、美观。
5.绝缘电阻值符合要求。 
6.活动部件动作灵活、可靠，联锁传动装置动作正确。 
7.标志齐全完好、字迹清晰。
8.电气的外观检查完好，绝缘器件无裂纹。
9.维护记录齐全、准确，按规定办理验收手续。 
10.维护结束，各运行参数符合标准，投入使用。 
11.通电后，设备运行正常，无异常声音、异味等。 
四、服务支持 
1.电话支持服务 
院方对于临时出现的使用、操作和其他非故障类问题，服务方提供7×24小时电话支持服务。
2.现场技术服务 
医院设备发生故障或停电等非正常情况，承诺半小时内到达现场进行维修。如需更换备件，保证备品备件更换后的功能适用性。
3.资质要求
作业人员须持有效高压电工证，试验负责人需具备5年以上相关经验。
4.年度维保电气服务
[bookmark: _GoBack]年度维保电器服务主要内容如下：
4.1专线和支线电缆及中压箱、环网站的日常巡检， 2次/月；由专业电气工程师利用专业的仪器设备，对电气运行情况进行检测，并进行评估，及时发现设备缺陷、隐患，并有效处理，避免造成事故，使用户蒙受较大经济损失。
4.2高温期、台风期、冰冻期、高负荷期的特殊性巡视，酌情增加。

